T/CECS×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

建筑体检与评价 室内环境

Building Inspection and Evaluation: Indoor Environment

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

2026北京

中国工程建设标准化协会标准

建筑体检与评价 室内环境

Building Inspection and Evaluation: Indoor Environment

T/CECSXXX-20XX

| 主编单位： | 中建研科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： |  |
| 施行日期： | 202X年XX月XX日 |

目 次

前    言	II

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

4. 基本原则	2

4.1 建筑体检评价机构要求	2

4.2 体检方案策划	2

4.3 体检类型及频次	2

4.4 检查点分布要求	3

4.5 评价指标要求	3

5. 建筑室内环境体检评价内容	4

6. 报告结果	1

6.1 报告要素	1

6.2 建筑体检报告	1

6.3 评价报告	1

附录A （规范性） 建筑室内环境体检评价指标计算方法	3

附录B （规范性） 建筑室内环境满意率调查问卷	4

附录C （资料性） 建筑室内环境体检报告模板	7

附录D （资料性） 建筑室内环境评价报告模板 	13

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2024年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会城市更新分会归口管理。

本文件负责起草单位：中建研科技股份有限公司

本标准参加起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、宁夏中房实业集团有限公司、中冶建筑研究总院（深圳）有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、西藏自治区能源研究示范中心、哈尔滨工业大学、北京化工大学、北京工业大学、天津大学、南京工业大学、建科环能科技有限公司、北京市建筑工程研究院有限责任公司、上海同济检测技术有限公司、广州市建筑材料工业研究所有限公司、上海水石建筑规划设计股份有限公司、北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司、上海曼驰新材料有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 范围

本文件规定了民用建筑运行阶段室内环境体检与评价的基本原则、建筑体检评价内容、报告结果等。本文件适用于民用建筑运行阶段室内环境专项的体检评价，其他类型建筑可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18883  室内空气质量标准

GB/T 5699  采光测量方法

GB/T 5700  照明测量方法

GB/T 18204.1  公共场所卫生检验方法 第1部分：物理性指标

GB/T 18204.2  公共场所卫生检验方法 第2部分：化学性指标

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

JGJ 237  建筑遮阳工程技术规范

- 术语和定义

T/CECS XXX《建筑体检评价通则》界定的术语和定义适用于本文件。

固定检查点 fixed checkpoint

为了通过历史数据对比反映建筑关键区域环境变化而设置的位置、区域功能相对稳定的体检观测采样点。

流动检查点 movable checkpoint

为了在多次建筑体检中尽可能扩大覆盖范围而设置的位置、区域功能不固定的体检观测采样点。

- 基本原则

  - 建筑体检评价机构要求

建筑体检与评价机构应具有独立法人资格，具备完善的组织机构和质量管理体系，且宜建立信息化管理系统，具备信息采集、报告出具等全过程可追溯能力；且自身或受控外部服务供应商应具备完成本文件表3中要求体检方法的、受认可的全部检测能力。

  - 体检方案策划

4.2.1　建筑室内环境体检工作实施前，体检机构应系统收集与分析建筑基础资料，宜包括设计图纸、施工验收记录、装修记录及运维档案等技术文件，获取与室内环境质量相关的关键参数与信息。

4.2.2　建筑体检与评价机构应策划体检方案，体检方案应至少包括以下内容：

a）项目概况

b）体检类型

c）体检实施时间与地点

d）体检机构及执行人员

e）体检内容及体检方法

f）现场体检设备及使用要求

g）工作安排与进度计划

  - 体检类型及频次

4.3.1　建筑室内环境常规体检应定期开展，周期根据建筑类型、使用特征及人群敏感度综合确定，人员密集型、敏感型民用建筑每年不应少于 1 次，普通民用建筑每 1-2 年不应少于 1 次。

4.3.2　建筑室内环境专项体检的实施应符合下列规定：

a） 专项体检的具体内容及深度，应根据使用方的具体需求与特殊关切，由体检委托方与体检机构协商确定；

b） 专项体检的实施方法、评价依据及成果要求，应在体检方案中专项明确；

c） 专项体检的周期应根据常规体检结果、使用需求变化及特定问题的整改情况动态确定，并在体检方案中予以明确。

4.3.3　在发生下列情况之一时，宜针对相关区域或系统组织开展室内环境专项体检：

a） 建筑进行大规模装饰装修改造或功能变更后；

b） 日常监测或用户投诉表明空气质量、温湿度或噪声等指标出现异常或恶化；

c） 建筑物通风、空调、净化等关键环境控制系统进行重大维修或改造后；

d） 其他经评估认为可能对室内环境质量产生显著影响的情形。

  - 检查点分布要求

4.4.1　室内环境体检检查点应按建筑使用功能确定，并应符合下列规定：

a） 居住建筑应以住户室内为首选检查区域；

b） 办公建筑应以人员长期停留区域为首选检查区域；

c） 教育建筑应以学生和教职工长期停留区域为首选检查区域；

d） 医疗建筑应以病房、诊室、候诊区、治疗区、手术准备区为首选检查区域；

e） 交通建筑、商业建筑应以候车/候机厅、旅客/顾客长期停留区、母婴室、餐饮区为首选检查区域；

4.4.2　室内环境体检应合理设置固定检查点和流动检查点，并应符合下列规定：

a） 固定检查点不应少于总测点数的30%，且应设置在主要功能区域，每次在同一位置、近似工况下进行体检；

b） 流动检查点不应少于总测点数的30%，应结合建筑当年装修改造、用户投诉、使用功能调整等情况选定，宜覆盖在当前周期中可能新出现风险的区域，且宜在多次建筑体检过程中减少流动检查点的重复。

c）随机检查点应为剩余测点，其数量宜为总测点数的10%～40%。随机检查点应采用随机抽样的方法选取，并应优先在室内环境中的不利点范围内布设，以保证体检结果的代表性和全面性。

  - 评价指标要求

4.5.1　建筑室内环境体检评价指标分为控制项和评分项，控制项的评定结果应为达标或不达标，应在控制项全部达标后对评分项进行评价，评分项的评定结果应为分值。建筑室内环境评分项总分 100 分，各一级指标满分值见表1。

表 1 评分项满分值分配

| 一级指标 | 健康舒适Q2 | 智慧便捷Q4 |
| --- | --- | --- |
| 满分值 | 89 | 11 |

4.5.2　室内环境的评价等级应根据控制项满足情况及评分项总得分，按表2确定。

表2 室内环境性能等级评价表

| 等级 | 总得分 Q | 控制项要求 | 结论要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ≥90 | 全部达标 | 性能优异，下一次体检前无需修缮 |
| B | 75≤Q＜90 | 全部达标 | 局部缺陷，建议安排维护；建议增加常规体检频次或针对不达标指标策划专项体检计划 |
| C | 60≤Q＜75 | 全部达标 | 存在显著隐患，需尽快修缮；建议增加常规体检频次或针对不达标指标策划专项体检计划 |
| D | Q＜60 或 任一控制项不达标 | — | 应立即停用，并对建筑物进行全面整改。整改后经重新体检满足要求的，可重新计算评分项得分并评定等级。 |

- 建筑室内环境体检评价内容

室内环境常规体检的体检项目和评价方法应符合表3的规定。其中达标率、满意率、总评分计算方法应符合本文件附录A的规定。

表3 建筑室内环境体检评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 检查方法 | 取样原则 | 体检方法 | 指标 性质 | 指标值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康舒适 | 空气 质量 | 甲醛浓度 | 抽样检测 | 1个/2000m2，随机取样 | GB/T 18883 | 控制项 | ≤0.07mg/m³ |  |  |
|  |  | 苯浓度 | 抽样检测 |  | GB/T 18883 | 控制项 | ≤0.03mg/m³ |  |  |
|  |  | 甲苯浓度 | 抽样检测 |  | GB/T 18883 | 控制项 | ≤0.15mg/m³ |  |  |
|  |  | 二甲苯浓度 | 抽样检测 |  | GB/T 18883 | 控制项 | ≤0.20mg/m³ |  |  |
|  |  | TVOC浓度 | 抽样检测 |  | GB/T 18883 | 控制项 | ≤0.45mg/m³ |  |  |
|  |  | 空气质量 满意率 | 调查问卷 | 随机取样，至少覆盖项目50%的用户数。 | 本文件 附录B | 评分项 | / | ≥90% | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50% <60% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＜50% | 0 |
|  |  | 二氧化碳平均浓度达标率 | 抽样检测 | 人员主要活动区域，1个/500m2 | GB/T18024.2 | 评分项 | ≤0.10% | ≥90% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 3 |
|  | 热湿环境质量 | 温度达标率 | 抽样检测 | 人员主要活动区域，1个/500m2 | GB/T18204.1 | 评分项 | 夏季：22~28℃； 冬季：16~24℃； 过渡季：22~24℃ | ≥90% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |
|  |  | 相对湿度 达标率 | 抽样检测 |  | GB/T18204.1 | 评分项 | 夏季：40%～80%； 冬季：30%～60%； 过渡季：40%～60% | ≥90% | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 2 |
|  |  | 热舒适度满意率 | 调查问卷 | 重点区域为≥200m2房间的空调区域及采暖区域，重点区域内随机取样，至少覆盖项目50%的用户数或建筑面积。 | 本文件 附录B | 评分项 | / | ≥90% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 3 |

表3 建筑室内环境体检评价指标要求（续）

|  | 光环境质量 | 主要功能房间 平均照度值 | 抽样检测 | 建筑房间总面积的10%抽检（每种功能房间不少于1间房间） | GB/T5700 | 评分项 | GB 50033规定的各类建筑主要功能房间照度标准值 | ≥90% | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 3 |
|  |  | 主要功能房间 自然采光系数达标率 | 抽样检测 |  | GB/T5699 | 评分项 | GB 50033规定的各类建筑采光标准值 | ≥90% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |
|  |  | 遮阳设施设置 | 现场观察 | 随机取样，选取不利点 | JGJ237 | 评分项 | / | 符合标准 | 2 |
| 健康舒适 | 光环境质量 | 主要功能房间 眩光值达标率 | 抽样检测、计算 | 建筑房间总面积的10%抽检（每种功能房间不少于1间房间） | GB/T5700 | 评分项 | GB50033规定的各类建筑主要功能房间眩光值 | ≥90% | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 1 |
|  |  | 光环境满意率 | 调查问卷 | 选取典型户，选取不利点，重点区域内随机取样，至少覆盖项目50%的用户数或建筑面积。 | 本文件 附录B | 评分项 | / | ≥90% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |
|  | 声环境质量 | 噪声等级 达标率 | 抽样检测 | 按使用功能随机取样，每种使用功能房间至少选取3间（房间数少于3间时全数测试），选取不利点。 | GB/T18204.1 | 评分项 | 住宅卧室、起居厅室内噪声昼间≤40dB(A）； 其他类型建筑符合GB 50118规定 | ≥90% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |
|  |  | 声环境满意度 | 调查问卷 | 选取典型户，选取不利点。重点区域内随机取样，至少覆盖项目50%的用户数或建筑面积。 | 本文件 附录B | 评分项 | / | ≥90% | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |
|  | 振动环境质量 | 振动环境 满意率 | 调查问卷 | 选取典型户，选取不利点。重点区域内随机取样，至少覆盖项目50%的用户数或建筑面积。 | 本文件 附录B | 评分项 | / | ≥90% | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% <90% | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% <70% | 1 |
| 智慧便捷 | 热湿环境 | 环境参数监测设备配置 | 观察 | 主要功能空间或人员密集区域 | 目测 | 评分项 | 设置 |  | 3 |
|  |  | 环境参数调控设备配置 | 观察 | 主要功能空间或人员密集区域 | 目测 | 评分项 | 设置 |  | 3 |
|  | 光环境质量 | 采光区域照明独立控制且设置调光/感应控制 | 观察 | 主要功能空间 | 目测 | 评分项 | 设置 |  | 3 |
|  |  | 人员活动频率较低的地下大空间设置照明分区控制 | 观察 | 主要功能空间 | 目测 | 评分项 | 设置 |  | 2 |

- 报告结果

  - 报告要素

6.1.1　建筑室内环境体检评价报告应由体检结果和评价结果两部分组成。体检结果应包括原始数据及佐证材料，评价结果应包含各一级指标的综合评分、等级划分。

6.1.2　建筑体检评价应客观、公正、完整地呈现建筑室内环境的健康状态。

6.1.3　对于以达标率为判定依据的指标，如有个别检查点测试数据不符合本文件要求的限值时，应在报告达标率时同步展示不达标检查点的位置信息和测试数据。

  - 建筑体检报告

6.2.1　建筑室内环境体检报告应包括下列内容：

a） 建筑物的基本信息，如建筑名称、位置、建筑面积、建设年代及功能等信息；

b） 建筑体检的目的、范围、体检方法和检查清单；

c） 建筑体检机构和人员；

d） 检查数据；

e） 附件。

6.2.2　建筑室内环境体检报告的样式可以根据具体体检与评价内容进行适当调整，样式可参考本文件附录C。

6.2.3　建筑室内环境体检报告应提供详细的体检数据，对每项检查内容及指标参数进行详细的说明。

6.2.4　宜将建筑体检现场工作的详细记录、体检过程照片、体检结果的图表等内容作为报告附件。

  - 评价报告

6.3.1　建筑室内环境评价报告应包括下列内容：

a） 建筑的体检报告；

b） 建筑评价的机构和人员；

c） 评价的结果；

d） 结论、后续体检周期与频率的建议等；

e） 附件。

6.3.2　建筑室内环境评价报告样式可参考本标准附录D，并可根据具体评价内容进行适当调整。

6.3.3　评价报告应根据体检数据，结合标准规定的限值或参考值，指出存在的潜在问题和隐患。

6.3.4　可将建筑体检现场工作的详细记录、体检过程照片、体检结果的图表等内容作为报告附件。

6.3.5　报告应提供建筑室内环境体检的各指标得分、综合得分和评价等级的详细信息。

6.3.6　评价报告应根据体检数据，结合标准规定的限值或参考值，指出存在的潜在问题和隐患。并针对潜在隐患提出防范措施。

附录A
（规范性）
建筑室内环境体检评价指标计算方法

A.1　以达标率作为评价指标的体检项目。达标率（R）按式（A.1）计算：

R=  Ns Nw×100%                        (A.1)

式中：

R—达标率，（%）；

Ns—满足条件的样本数；

Nw—体检总样本数。

A.2　以满意率作为评价指标的体检项目，其满意率（S）按式（A.2）计算：

Si= j=1NtSi,j Wt×Smax×100%                     (A.2)

式中：

Si—第i个分项的满意率（%），分项包括空气质量、热湿环境、声环境、光环境；

Si,j—第j份有效调查问卷中，受访用户对第i个分项第5项问题的评分；

Wt—有效调查问卷数量；

Smax—调查问卷中单项问题的最高分值（根据本文件附录A调查问卷，Smax=4）。

A.3　建筑室内环境的体检评价总得分应按式（A.3）计算：

Q=i=1nQi                         (A.3)

式中：

Q——室内环境评价总得分；

Qi——第i项评价指标的得分；

n——评分项总数。

附录B
（规范性）
建筑室内环境满意率调查问卷

建筑室内环境体检评价满意率调查问卷应至少包含以下要素：

调查地点：______________

调查时间：      年   月    日

一、空气质量满意率调查

1.1您是否察觉到室内存在明显异味？

A.是B.否

1.2异味的主要类型是？（可多选）

A.霉味B.化学品气味C.烟味D.其他（请注明）

1.3您认为异味可能的来源是？（可多选）

A.潮湿或发霉B.家具C.装修材料D.卫生间下水道反味

E.厨房烹饪或油烟串味E.其他（请注明）

1.4经常出现异味的区域是？

A.整个室内B.特定区域（请注明）

1.5请您针对异味强度及感知频率给出综合评分：

A.无气味（4分）

B.弱，几乎无影响（3分）

C.强度一般，偶尔感知（2分）

D.强度明显，频繁感知（1分）

E极强，严重影响生活（0分）

二、热舒适度满意率调查

本次调查所处的季节：夏季     冬季    过渡季

2.1您对当前室内温度的感知是？

A.过冷B.偏冷C.适中D.偏热E.过热

2.2您对当前室内相对湿度的感知是？

A.过干B.偏干C.适中D.偏湿E.过湿

2.3您是否感觉到室内空气流动不足或过于强烈？

A.流动不足B.流动适中C.流动过强

2.4您是否采取了措施调节热舒适度？

A.调节空调温度B.使用加湿器或除湿器C.开窗通风

D.使用风扇E.其他（请注明）

2.5房间局部是否存在强烈冷吹风感以及温度、相对湿度不适现象？

A.无明显感受（4分）

B.弱，几乎无影响（3分）

C.强度一般，偶尔感知（2分）

D.强度明显，频繁感知（1分）

E极强，严重影响生活（0分）

三、声环境满意率调查

3.1您是否察觉到室内存在明显噪声干扰？

A.是B.否

3.2噪声的主要类型是？（可多选）

A.交通噪声（车流/鸣笛）B.施工噪音

C.设备噪声（空调/电梯/水泵等）D.邻里活动声（脚步声/说话声等）

E.其他（请注明：_________）

3.3您认为噪音可能的来源是？（可多选）

A.室外环境传入B.楼内公共设备C.相邻房间/楼层

D.机电设备（如通风系统、电梯等）E.其他（请注明：_________）

3.4噪声干扰明显的区域是？

A.整个室内B.特定区域（请注明：_________）

3.5请您针对噪声强度及干扰频率给出综合评分：

A.无噪声，完全安静（4分）

B.微弱，几乎无干扰（3分）

C.强度一般，偶尔干扰（2分）

D.强度明显，频繁干扰（1分）

E.极强，严重影响工作/休息（0分）

四、光环境满意率调查

4.1您是否察觉到室内存在明显的光线不适问题？

A.是B.否

4.2光线不适的主要类型是？（可多选）

A.光线过暗  B.光线过强/刺眼

C.自然光不足  D.灯光频闪

E.眩光（反光/直射晃眼）

F.采光不均匀

G.其他（请注明：_________）

4.3您认为光线问题可能的来源是？（可多选）

A.窗户设计（大小/朝向）B.人工照明不足

C.灯具位置不合理D.建筑遮挡（外部遮挡）

E.材料反光（玻璃/镜面/亮面装饰）F.其他（请注明：_________）

4.4光线问题明显的区域是？

A.整个室内B.特定区域（请注明：_________）

4.5请您针对光线不适程度及出现频率给出综合评分：

A.完全舒适（4分）

B.轻微不适，几乎无影响（3分）

C.不适感一般，偶尔出现（2分）

D.不适感明显，频繁出现（1分）

E.极强不适，严重影响活动（0分）

五、振动环境满意率调查

5.1您是否察觉到室内存在明显振动干扰？

A.是B.否

5.2您认为振动的主要来源是？（可多选）

A.室外轨道交通/施工工地 B.电梯运行

C.水泵/空调设备 D.其他（请注明：_________）

5.3振动干扰明显的区域是？

A.整个室内B.特定区域（请注明：_________）

5.4请您针对振动强度及干扰频率给出综合评分：

A.无影响（4分）

B.微弱，几乎无干扰（3分）

C.强度一般，偶尔干扰（2分）

D.强度明显，频繁干扰（1分）

E.极强，严重影响工作/休息（0分）

附录C
（资料性）
建筑室内环境体检报告模板

| 工程名称： | XXX |
| --- | --- |
| 委托单位： | XXX |
| 报告编号： | XXX |
| 是否首次体检： | ☐ 是 ☐ 否（请注明体检次数：第____次） |
| 体检类别： | 常规体检应急体检专项体检 |
| 体检日期： | 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX |
| 报告日期： | 20XX.XX.XX |
| 本报告有效期限： | 自报告日期起至____年____月 |

“建筑体检评价机构名称”

注意事项

1.本报告无体检人、审核人、批准人签字无效，并须在封面、体检结论及骑缝三处加盖体检单位公章方为有效。

2.本报告成果以本单位体检时房屋的现状为准，如后期房屋发生翻建、改扩建、加固、装修破坏承重结构及周边环境变化等情况时，本体检报告结论自行失效。

3.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据。

4.委托人对所提供的所有资料的真实性和完整性负责，本单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任做进一步独立调查，亦不会就此承担责任。

5.本报告解释权归体检机构所有。

单位名称XXX

地址：XXX

邮编：XXX联系电话：XXX

目 录

一、建筑室内环境体检工作概述

二、体检内容与结果

2.1室内环境体检内容

2.2体检依据

2.3体检方案

2.4体检结果

2.5体检结论

三、附录

一、建筑体检工作概述

| （1）基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位（产权人） |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 产权登记 | □是□否 |  |  |  |  |  |
| （2）建筑信息 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑概况 | 建筑层数 | 地上层，地下层 |  | 建筑高度/m |  |  |
|  | 建筑面积/m2 |  |  | 建造时间 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 |  |  |  |  |  |  |
| 是否保护性建筑 | □全国重点文物保护建筑□省级文物保护建筑□市县级文物保护建筑 □历史建筑□否 |  |  |  |  |  |
| 是否有设计图纸 | □采用专业设计□套用标准图集 □未采用专业设计或标准图集□不详 |  |  |  |  |  |
| 施工单位情况 | □有资质的施工单位施工□专业建筑工匠施工 □非专业建筑工匠或有资质的施工单位施工□不详 |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| （3）使用信息 |  |  |  |  |  |  |
| 使用现状 （是否正常使用） |  |  |  |  |  |  |
| 维修记录 |  |  | 维修时间 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |  |  |  |
| 改造记录 （暖通空调、照明、装饰装修） |  |  | 改造时间 |  |  |  |
| 改造（暖通空调、照明、装饰装修）情况 |  |  |  |  |  |  |
| （4）房屋现状照片 |  |  |  |  |  |  |

二、体检内容与结果

2.1室内环境专业体检内容

建立各细则的指标体系，包括具体可测量、检验的参数。

表×建筑室内环境专业体检内容表

| 体检 项目 | 检查子项 | 体检内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体检指标 | 是否在本次体检范围内 |
|  | 空气质量 | 甲醛浓度 | □是□否 |
|  |  | 苯系物浓度 | □是□否 |
|  |  | 二氧化碳浓度 | □是□否 |
|  |  | 空气清新度满意率 | □是□否 |
|  | 热湿环境 质量 | 温度 | □是□否 |
|  |  | 相对湿度 | □是□否 |
|  |  | 热舒适满意率 | □是□否 |
|  |  | 空气流速 | □是□否 |
|  |  | 环境参数监测设备配置 | □是□否 |
|  |  | 环境参数调控设备配置 | □是□否 |
|  | 光环境质量 | 主要功能房间 平均照度值 | □是□否 |
|  |  | 主要功能房间 自然采光系数 | □是□否 |
|  |  | 主要公共区域 平均照度值 | □是□否 |
|  |  | 主要功能房间 眩光值 | □是□否 |
|  |  | 遮阳设施设置 | □是□否 |
|  | 声环境质量 | 噪声等级 | □是□否 |
|  |  | 声环境满意率 | □是□否 |
|  | 振动环境质量 | 振动环境质量满意率 | □是□否 |
|  | …… | …… | …… |

2.2体检依据

列出执行体检工作依据的文件。

2.3体检方案

2.3.1体检方法

访谈问卷调查文件审查现场检查现场检测

2.3.2检测设备

采用的检测设备、采集点的设置等情况的说明。

2.4检测结果

表×建筑室内环境专业体检结果

| 安全耐久健康舒适绿色低碳智慧便捷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检指标 |  | 检查方式 | 依据标准 | 指标性质 | 体检结果 |
| 二级指标 | 测量指标 |  |  | 控制项/评分项 |  |
| 二级指标 |  |  |  |  |  |

三、附录

将检查过程的数据、照片、计算过程等内容作为报告附录。

附录D
（资料性）
建筑室内环境评价报告模板

| 工程名称： | XXX |
| --- | --- |
| 委托单位： | XXX |
| 报告编号： | XXX |
| 是否首次体检： | ☐ 是 ☐ 否（请注明体检次数：第____次） |
| 体检类别： | 首次体检常规体检应急体检专项体检 |
| 体检日期： | 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX |
| 报告日期： | 20XX.XX.XX |
| 本报告有效期限： | 自报告日期起至____年____月 |

“建筑体检评价机构名称”

注意事项

1.本报告无体检人、审核人、批准人签字无效，并须在封面、体检结论及骑缝三处加盖体检单位公章方为有效。

2.本报告成果以本单位体检时房屋的现状为准，如后期房屋发生翻建、改扩建、加固、装修破坏承重结构及周边环境变化等情况时，本体检报告结论自行失效。

3.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据。

4.委托人对所提供的所有资料的真实性和完整性负责，本单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任做进一步独立调查，亦不会就此承担责任。

5.本报告解释权归体检机构所有。

单位名称XXX

地址：XXX

邮编：XXX联系电话：XXX

目 录

一、建筑室内环境体检工作概述

二、体检内容与结果

2.1室内环境体检内容

2.2体检结果

2.3评价结果

2.4体检与评价结论

三、问题清单和整改建议清单

四、附录

一、建筑体检工作概述

| （1）基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位（产权人） |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 产权登记 | □是□否 |  |  |  |  |  |
| （2）建筑信息 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑概况 | 建筑层数 | 地上层，地下层 |  | 建筑高度/m |  |  |
|  | 建筑面积/m2 |  |  | 建造时间 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 |  |  |  |  |  |  |
| 是否保护性建筑 | □全国重点文物保护建筑□省级文物保护建筑□市县级文物保护建筑 □历史建筑□否 |  |  |  |  |  |
| 是否有设计图纸 | □采用专业设计□套用标准图集 □未采用专业设计或标准图集□不详 |  |  |  |  |  |
| 施工单位情况 | □有资质的施工单位施工□专业建筑工匠施工 □非专业建筑工匠或有资质的施工单位施工□不详 |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| （3）使用信息 |  |  |  |  |  |  |
| 使用现状 （是否正常使用） |  |  |  |  |  |  |
| 维修记录 |  |  | 维修时间 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |  |  |  |
| 改造记录（暖通空调、照明、装饰装修） |  |  | 改造时间 |  |  |  |
| 改造（暖通空调、照明、装饰装修）情况 |  |  |  |  |  |  |
| （4）房屋现状照片 |  |  |  |  |  |  |

二、体检内容与结果

2.1室内环境专业体检内容

建立各细则的指标体系，包括具体可测量、检验的参数。

表×建筑室内环境专业体检内容表

| 体检项目 | 检查子项 | 体检内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体检指标 | 是否在本次体检范围内 |
| 建筑 室内环境专业 | 空气质量 | 氡浓度 | □是□否 |
|  |  | 甲醛浓度 | □是□否 |
|  |  | 苯系物浓度 | □是□否 |
|  |  | 二氧化碳浓度达标率 | □是□否 |
|  |  | 空气清新度满意率 | □是□否 |
|  | 热湿环境质量 | 平均温度达标率 | □是□否 |
|  |  | 平均相对湿度达标率 | □是□否 |
|  |  | 热舒适满意率 | □是□否 |
|  |  | 环境参数监测设备配置 | □是□否 |
|  |  | 环境参数调控设备配置 | □是□否 |
|  | 光环境质量 | 主要功能房间 平均照度值达标率 | □是□否 |
|  |  | 主要功能房间 自然采光系数达标率 | □是□否 |
|  |  | 主要功能房间 眩光值 | □是□否 |
|  |  | 遮阳设施设置 | □是□否 |
|  | 声环境质量 | 噪声等级 | □是□否 |
|  |  | 声环境满意率 | □是□否 |
|  | 振动环境质量 | 振动环境质量满意率 | □是□否 |
|  | …… | …… | …… |

2.2体检结果

表×建筑室内环境专业体检结果及评分

| 安全耐久健康舒适绿色低碳智慧便捷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检指标 |  | 检查方式 | 依据标准 | 指标性质 | 得分 |
| 二级指标 | 测量指标 |  |  | 控制项/评分项 |  |
| 二级指标 |  |  |  |  |  |

2.3体检评分

建筑XX专业体检评级为**级，综合评分为**分，分值权重及计算如下：

表× 建筑室内环境专业体检评价表

| 子项名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |  |
| 评价等级 | ABCD |  |  |  |

2.4体检结论

就体检与评价结果给出结论。

三、问题清单和整改建议清单

系统梳理体检与评价过程中发现的问题，分类提出整改建议清单。

表×XX专业体检结果汇总表

| 体检位置 （区域） | 区域编号 | 缺陷类型 | 缺陷情况 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、附录

可将检查过程的数据、照片、计算过程等内容作为报告附录。