T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑体检与评价 外围护

Building Diagnosis and Evaluation - Envelope

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑体检与评价 外围护

Building Diagnosis and Evaluation - Envelope

T/CECS XXX—202X

主编单位：中建研科技股份有限公司

批准单位：

施行日期：202X年×月×日

XXXX出版社

2026　北京

目　　次

前言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	2

4.1  评价分类	2

4.2  体检方案要求	2

4.3  体检类型及频次	3

4.4  评价指标要求	4

5  体检评价内容	6

6  体检评价报告	12

6.1  一般要求	12

6.2  体检报告	12

6.3  评价报告	12

附录A  建筑外围护系统体检报告模板	14

附录B  建筑外围护系统评价报告模板	20

# 前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2024年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会城市更新分会归口管理。

本文件负责起草单位：中建研科技股份有限公司

本标准参加起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

1 范围

本文件规定了建筑运行阶段外围护系统体检与评价的基本原则、体检评价内容、报告结果等。

本文件适用于民用建筑外围护系统专项的体检评价，其他类型建筑可参照执行。

- 2 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。其中，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50207  屋面工程质量验收规范

GB/T 21086  建筑幕墙

GB/T 50209  建筑地面工程施工质量验收规范

JGT 269  建筑红外热像检测要求

JGJ 376  建筑外墙外保温系统修缮标准

JGJ/T 139  玻璃幕墙工程质量检验标准

JG/T 211  建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场体检方法

T/CECS 1029  建筑外墙外保温系统质量诊断与评估技术规程

T/CECS 574  既有建筑外墙外保温改造技术规程

T/CECS 1884  建筑外围护系统智能无损检测技术规程

T/CECS 204  红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程

T/CECS ****  建筑体检与评价通则

- 3  术语和定义

下列属于和定义适用于本文件。T/CECS XXX《建筑体检评价通则》界定的术语和定义适用于本文件

3.1

建筑外围护 building envelope

指建筑物与外部环境隔离的物理屏障，包括外墙、屋面、门窗、幕墙、附属设备设施及底层底板等组成部分，承担装饰、保温隔热、防水、防火功能。

3.2

缺陷 defects

指在设计、施工、使用过程中出现的各种损坏、老化、性能下降或功能失效的现象。这些缺陷影响建筑的安全性、功能性、能效性以及美观性，包括裂缝、空鼓、脱落、渗漏、锈蚀、老化等类型。

3.3

智能无损检测设备 intelligent non-destructive testing equipment

一种在检测过程不损害被测对象（如建筑结构、材料、构件）的完整性和功能性的前提下，自动完成缺陷检测、数据处理及状态诊断的高精度装置，可支持云端数据传输和远程监控，实现跨区域协同作业的设备。

3.4

智能监测 intelligent monitoring

通过集成传感器、物联网、大数据分析及人工智能等技术，对建筑外围护系统的物理状态、环境参数及性能指标进行实时、动态的自动化监测与诊断，以实现故障预警、性能优化及全生命周期管理的一种技术手段。

- 4  基本原则

4.1  评价分类

建筑外围护系统体检与评价按类型分为建筑外墙系统、屋面系统、门窗幕墙系统、附属设备设施和底层底板系统。

4.2  体检方案要求

4.2.1  建筑外围护体检过程应包括确定体检范围及体检项目、进行前期调查、编制体检方案、确定体检方法、进行建筑外围护体检、数据图像分析、出具体检报告、进行评价，出具评价报告，提出意见和建议。

4.2.2  前期调查内容宜包括下列内容：

a)  建筑概况，包括建筑规模、建设地点、建设时间、建筑类型、结构形式、

历次修缮情况等；

b)  建筑图纸、设计说明和相关技术文件；

c)  项目外部环境状况、使用情况或历次修缮情况等；

d)  其他影响因素内容。

4.2.3  体检方案编制应包括下列内容：

a)  项目概况；

b)  体检原因和要求；

c)  体检目的和范围；

d)  体检项目及方法；

e)  现场体检人员和设备；

f)  体检工作进度计划和配合工作；

g)  现场安全措施；

h)  体检方案编制人员、审批人员以及应说明的内容；

i)  应急预案和保障措施；

j)  其他需要的内容。

4.3  体检类型及频次

4.3.1  外围护系统常规检查宜每年进行一次，体检周期可按照《建筑体检与评价通则》的要求进行。

4.3.2  建筑体检技术应以无损技术为主，检测数量包括全数体检和抽样体检，对于抽样体检的项目，应包括重点区域。

4.3.3  建筑评价应基于建筑体检的数据进行，结合建筑外围护构造、运维管理、定期检查和维护、基本环境等因素，进行评估分级。

4.3.4  外围护系统评价应以单栋建筑为对象，现场检测宜采用智能无损检测设备，如采用破损方式检测，应及时进行修复，修复方法宜按照现行中国工程建设标准化协会标准《既有建筑外墙外保温改造技术规程》T/CECS 574进行。以各指标的评分加权重综合评价建筑的等级。

4.3.5  建筑外围护体检与评价应委托专业机构进行，体检和评估人员应具备建筑工程相关专业背景，并具备建筑体检和评价培训经历，体检机构可按照《建筑体检与评价通则》的要求建立体检档案。

4.4  评价指标要求

4.4.1 建筑外围护系统体检评价指标划分为：外墙系统、屋面系统、门窗幕墙系统、附属设备设施及底层底板五类系统。

4.4.2 建筑体检外围护系统评价指标按等级划分为控制项和评分项。控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为分值。

4.4.3  建筑外围护系统评价按照五类系统评分项总分均为100分，各项权重按照表1的规定。

表 1 建筑外围护评价权重比例

| 评价指标 | 外墙系统P1 | 屋面系统P2 | 门窗幕墙系统P3 | 底层底板系统体P4 | 附属设备设施P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重系数ω2% | 35 | 20 | 25 | 10 | 10 |
| 单项指标满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.4  当建筑不适用于具体系统时，可不参与评价或调整权重比例，参评的总项数及分数应按照百分制进行折算。权重调整比例建议，例如高层建筑幕墙系统权重↑（30%→35%），屋面系统权重↓（30%→25%），历史建筑外墙、屋面权重↑（10%→20%），附属设施权重↓（10%→5%），小区配套建筑屋面系统权重↑（30%→40%），门窗幕墙权重↓（25%→15%）。可根据具体情况进行调整。

4.4.5 一级指标评分项得分应按下式计算： Qi = i=15Pi×ω2i (4.2.5) 式中： Qi——外围护一级指标评分项得分； Pi——外围护二级指标分项评分项得分； ω2i——外围护分项二级指标占比权重。

4.4.6  建筑外围护系统评价应按照《建筑体检评价与通则》第4.4节要求进行评价，

评分项总分 100 分，各一级指标分值占比应按照表2的要求进行规定。

表 2 评分项满分值分配

| 一级指标 | 安全耐久Q1 | 健康舒适Q2 | 提高与创新QA |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重ω1% | 55 | 45 | 10 |

4.4.7  外围护系统体检中有提高和创新技术应用部分，应依据技术的先进性、可靠性及实际应用效果进行评分。达到建筑外围护整体提升效果的，评分为80—100分；实现关键环节改进的，评分为60—80分；实现有效应用的，评分为30—50分。

4.4.8  外围护体检评价总得分应按下式计算：

Q = i=12Qi×ω1i+QA×ω1A                          (4.2.8)

式中：
Q——总得分；
QA——外围护体检中提高和创新技术应用评分项得分；

ω1i——外围护分项一级指标占比权重。

4.4.9 建筑体检的性能等级按总得分划分为四级，并应符合表3的规定。

表 3 建筑体检性能等级划分

| 等级 | 总得分 Q | 控制项要求 | 结论要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ≥90 | 全部达标 | 性能优异，下一次体检前无需修缮。 |
| B | 75≤Q＜90 | 全部达标 | 局部缺陷，建议购买保险并安排维护 |
| C | 60≤Q＜75 | 全部达标 | 存在显著隐患，需尽快修缮 |
| D | Q＜60 或任一控制项不达标 | — | 立即停用或加固，全面整改 |

4.4.10  当任一系统评分小于60分，整体等级应不得高于C级，沿海高盐雾环境，总分应下降5%～10%。

- 5  体检评价内容

外围护系统的体检项目和评价方法应符合表4的规定。

表 4  建筑外围护体检指标与技术要求表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 检查方法 | 取样原则 | 检查方法标准 | 指标 性质 | 指标限值 | 对应得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全耐久 | 外墙系统 | 空鼓率 |  | 抽样检测 | 5%/1000m2，随机取样 | T/CECS 1884 T/CECS 204 | 控制项 | 符合要求 | / |
|  |  | 保温板黏结面积比 |  | 抽样检测 | 1组3个测点/1000m2，随机取样 | GB 50411 T/CECS 1884 | 控制项 | 符合设计要求且不得小于40% | // |
|  |  | 锚栓数量 |  | 抽样检测 | 1组3个测点/不同设计层，随机取样 | T/CECS 1884 | 控制项 | 符合设计要求 | // |
|  |  | 防火性能 |  | 抽样检测 | 以单个检查面为一检测批 | 资料核查 T/CECS 1884 GB 55037 | 必选项 | 符合设计要求 | // |
|  |  | 开裂、脱落（100分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | T/CECS 1884 | 评分项 | 无脱落情况发生，可见裂缝数量少于10条 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有可见裂缝，裂缝宽度不大于0.2mm，且每平方米裂缝不多于5条，脱落面积小于1% | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 裂缝宽度大于0.2mm，且每平方米裂缝大于5条，或裂缝宽度单条裂缝长度大于1.5m的通缝，脱落面积小于2% | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 裂缝宽度大于0.5mm，且每平方米裂缝大于5条，且裂缝宽度单条裂缝长度有大于1.5m的通缝，脱落面积大于2% | 20 |
|  | 屋面系统 | 防火性能 |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | 资料核查 T/CECS 1884 GB 55037 | 控制项 | 符合设计要求 | / |
|  |  | 面层质量（100分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | GB 50207 | 评分项 | 屋面面层无翘边、松动、打滑、空鼓的情况，刚性屋面无锈蚀现象 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 局部出现轻微不平整，有锈蚀 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有明显皱折、鼓泡和翘边，压条脱落，边缘泛水松动、固定件缺失问题较多 | 40 |
|  | 门窗幕墙系统 | 面板脱落、稳定性 |  | 全数检测 | / | 目测+可见光 | 控制项 | 不得发生脱落 | / |
|  |  | 面板开裂破损；密封胶开裂、脱落（60分） |  | 全数检测 | / | 目测+可见光 | 评分项 | 面板无破损情况，密封胶无开裂脱落情况 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 面板存在裂缝、破损，破损率或面积小于10%，密封胶开裂脱落小于10% | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 面板有脱落、裂缝宽度超过0.5mm，且长度大于1.5m的通缝，破损率大于10%；密封胶开裂脱落大于10% | 15 |
|  |  | 锚固件、龙骨（40分） |  | 抽样检测 | 每个检查面，每种构造做法，抽查5%，并不得少于3处 | GB/T 21086 弱磁检测或内窥镜法 | 评分项 | 没有缺失、龙骨无锈蚀，与主体结构的连接稳固 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 龙骨锈蚀，锚固件缺失，与主体结构的连接松动 | 20 |
|  | 建筑附属设备设施 | 稳定性能（50分） |  | 全数检测 | 以一种附属设备设施为一检测批（空调冷凝水管） | 用小锤轻击检查 | 评分项 | 安装牢固，无部件松动、结构性损坏 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 存在松动、变形，局部有破损率或者面积小于5% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有大面积松动、变形、破坏率或者面积大于5% | 16 |
|  |  | 锈蚀脱落（50分） |  | 全数检测 | 以一种附属设备设施为一检测批 | 目测+可见光 | 评分项 | 无锈蚀脱落情况 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锈蚀脱落率或者面积小于5% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锈蚀脱落率或者面积大于5% | 16 |
|  | 底层底板 | 裂缝、脱落（60分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | 目测+裂缝测量仪或可见光拍摄检测（带测量功能） | 评分项 | 无明显裂缝 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度≤0.2mm，每平方米≤5条 | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度＞0.2mm，每平方米>5条或单条长度＞1.5m | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度＞0.5mm，每平方米＞5条且长度＞1.5m的脱落面积超过30% | 12 |
|  |  | 空鼓（40分） |  | 抽样检测 | 单位批次抽检10% | T/CECS 1884 | 评分项 | 无空鼓情况 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空鼓率小于10% | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空鼓率大于等于10%且单块空鼓面积超过0.4平方米 | 13 |
| 健康舒适 | 外墙系统 | 外观 质量 （40分） | 外观 （25分） | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | 目测+可见光 | 评分项 | 外观质量良好 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无起皮、褪色，小于10% | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无起皮、褪色，大于10% | 7 |
|  |  |  | 平整度 （15分） | 全数检测 |  | GB 50210 | 评分项 | 符合要求 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合要求比例小于10% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合要求比例大于10% | 7 |
|  |  | 防水性能（38分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | T/CECS 1884 | 评分项 | 没有渗漏情况 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有渗漏情况，渗漏面积比小于10% | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渗漏面积比大于10% | 15 |
|  |  | 热工性能（22分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | T/CECS 1884 | 评分项 | 无热工缺陷 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有热工缺陷 | 10 |
|  | 屋面系统 | 外观质量（30分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | GB 50207 T/CECS 1884 弱磁体检方法 | 评分项 | 符合标准要求 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外观存在老化、损坏，如局部污渍、色泽不均、裂缝、破损，缺陷率小于10% | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外观较差，酥松、起砂、起皮、空鼓现象，钢结构屋面有锈蚀情况缺陷率大于10% | 8 |
|  |  | 防水性能和排水能力（40分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | GB 50207 | 评分项 | 无渗漏现象，防水材料铺设规范符合要求，细部节点处理得当 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 局部出现渗漏，防水材料有少量瑕疵，节点处理基本合格 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有明显渗漏点，有明水，防水卷材铺设、节点处理不符合标准要求 | 13 |
|  |  | 保温隔热性能（30分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | GB 50207 | 评分项 | 符合标准要求 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 局部出现热工缺陷 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有大面积热工缺陷区域，保温材料脱落或缺失情况 | 8 |
|  | 门窗幕墙系统 | 外观质量（20分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | GB/T 21086 JGJ//T 139 JGJ 103 T/CECS 1884 | 评分项 | 外观质量完好 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外观存在老化、损坏，污渍、色泽不均，缺陷率小于10%， | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外观存在老化、损坏，污渍、色泽不均，缺陷率大于10%， | 7 |
|  |  | 热工缺陷（20分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | T/CECS 1884 | 评分项 | 无热工缺陷 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有热工缺陷面积或数量小于10% | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有热工缺陷，大于10% | 7 |
|  |  | 气密性、水密性、抗风压性（45分） |  | 抽样检测 | 同窗型、同规格、同型号抽检一组，一组三樘 | JG/T 211 | 评分项 | 每项实测值符合标准或设计要求得15分，不符合要求得0分 | 45 |
|  |  |  |  | 全数检测 | 以单栋建筑为一检测批 | 调查询问，查阅上报记录等 | 评分项 | 在暴雨、强风等极端天气下，门窗无渗漏现象，无风感，密封胶条、排水系统等功能良好 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般降雨、大风时无渗漏，暴雨、强风时偶尔有轻微渗漏、有风感，排水基本顺畅，密封性基本完好 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般降雨、大风时有渗漏现象和有风感，水密性和气密性存在问题 | 15 |
|  |  |  |  | 备注：抽样检测或全数检测两种方式依据现场情况任选其一。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开启扇（15分） |  | 全数检测 | 以单个业主单元为一检测批 | 目测+手动开启 | 评分项 | 开启扇正常 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 启闭有卡阻 | 10 |
|  | 建筑附属设备设施 | 外观质量（50分） |  | 全数检测 | 以一种附属设备设施为一检测批 | 目测+可见光 | 评分项 | 外观良好 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外观有污渍、局部表皮破损、不影响整体美观效果 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外观有污渍、表皮破损超过20%、影响整体美观效果 | 18 |
|  |  | 运维管理情况（50分） |  | 全数检测 | 以一种附属设备设施为一检测批 | 查阅资料 | 评分项 | 定期维护保养并记录，对发现问题及时整改得 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 没有定期进行检查保养，只是偶尔进行检查 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 未进行检查保养 | 0 |
|  |  | 注：不同的附属设备设施评分按照本标准第6.4.3条进行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底层底板 | 外观质量（25分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | GB 50210 目测+可见光 | 评分项 | 无起砂、返潮、表皮剥落、发霉 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 局部轻微缺陷，不影响使用 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有明显缺陷，影响使用 | 8 |
|  |  | 保温隔热性能（40分） |  | 全数检测 | 以单个检查面为一检测批 | 红外 | 评分项 | 无热工缺陷 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有热工缺陷 | 15 |
|  |  | 防水性能（35分） |  | 全数检测 |  | 红外+可见光 | 评分项 | 无渗漏情况得10分； | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渗漏面积小于5% | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渗漏面积大于等于5% | 10 |

- 6  体检评价报告

6.1  一般要求

6.1.1  建筑外围护体检评价报告应由体检结果和评价结果两部分组成。体检结果应包括原始数据及佐证材料，评价结果应包含各一级指标的综合评分、等级划分。

6.1.2  建筑体检评价应客观、公正、完整的呈现建筑外围护的健康状态。

6.2  体检报告

6.2.1  建筑外围护体检报告应符合本规定附录A的规定，并应包括下列内容：

1  建筑基本信息，如名称、地址、建筑类型、建设时间、结构类型等信息；

2  建筑体检体检依据；

3  建筑体检内容和方法；

4  建筑体检方案；

5  体检结果和分析；

6  体检结论。

6.2.2  报告应提供详细的体检数据，对每项检查内容及指标参数进行详细的说明。

6.2.3  宜将建筑体检现场工作的详细记录、体检过程照片、体检结果的图表等内容作为报告附件。

6.3  评价报告

6.3.1  建筑外围护评价报告应符合本规定附录B的规定，并应包括下列内容：

1  建筑基本信息，如名称、地址、建筑类型、建设时间、结构类型等信息；

2  评价方法依据；

3  分项评价结果；

4  综合等级判定；

5  评价结果及下次建议评价时间；

6  维修或改造意见和建议。

6.3.2  报告应提供建筑外围护体检的各指标得分、综合得分和评价等级的详细信息。

【条文说明】报告内容可根据具体评价内容进行增补调整，评价指标得分、综合得分计算过程等内容可作为报告附件，用于综合评估建筑的整体状态。评价人员和单位可根据评价结果，提出相应的维修、加固或改造方案，确保建筑的安全性、舒适性和节能性，包括短期和长期的措施，以确保建筑外围护的长期安全、舒适和耐久性。

# 附录A  建筑外围护系统体检报告模板

| 工程名称： | XXX |
| --- | --- |
| 委托单位： | XXX |
| 报告编号： | XXX |
| 是否首次体检： | ☐ 是 ☐ 否（请注明体检次数：第____次） |
| 体检类别： | 常规体检应急体检专项体检 |
| 体检日期： | 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX |
| 报告日期： | 20XX.XX.XX |
| 本报告有效期限： | 自报告日期起至____年____月 |

“建筑体检评价机构名称”

注意事项

1.本报告无体检人、审核人、批准人签字无效，并须在封面、体检结论及骑缝三处加盖体检单位公章方为有效。

2.本报告成果基于本次体检时房屋外围护系统现状出具。若后期房屋发生翻建、改扩建、加固、装修等行为导致外围护系统改动、损坏，或周边环境发生重大变化，本体检报告自动失效。

3.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据。

4.委托人对所提供的所有资料的真实性和完整性负责，本单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任做进一步独立调查，亦不会就此承担责任。

5.本报告解释权归体检机构所有。

单位名称XXX

地址：XXX

邮编：XXX联系电话：XXX

目 录

一、建筑项目概述

二、体检内容与结果

2.1外围护系统体检内容

2.2体检依据

2.3体检方案

2.4体检结果

2.5体检结论

三、附录

一、建筑项目概述

| （1）基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位（产权人） |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 产权登记 | □是□否 |  |  |  |  |  |
| （2）建筑信息 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑概况 | 建筑层数 | 地上层，地下层 |  | 建筑高度/m |  |  |
|  | 建筑面积/m2 |  |  | 建造时间 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 |  |  |  |  |  |  |
| 是否保护性建筑 | □全国重点文物保护建筑□省级文物保护建筑□市县级文物保护建筑 □历史建筑□否 |  |  |  |  |  |
| 是否有设计图纸 | □采用专业设计□套用标准图集 □未采用专业设计或标准图集□不详 |  |  |  |  |  |
| 施工单位情况 | □有资质的施工单位施工□专业建筑工匠施工 □非专业建筑工匠或有资质的施工单位施工□不详 |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| （3）使用信息 |  |  |  |  |  |  |
| 使用现状 （是否正常使用） |  |  |  |  |  |  |
| 维修记录 |  |  | 维修时间 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |  |  |  |
| 改造记录 （外围护、暖通空调、照明、装饰装修） |  |  | 改造时间 |  |  |  |
| 改造（外围护、暖通空调、照明、装饰装修）情况 |  |  |  |  |  |  |
| （4）房屋现状照片 |  |  |  |  |  |  |

二、体检内容与结果

2.1外围护系统专业体检内容

建立各细则的指标体系，包括具体可测量、检验的参数。

表×建筑外围护系统专业体检内容表

| 体检 项目 | 检查子项 | 体检内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体检指标 | 是否在本次体检范围内 |
|  | 外墙系统 | 空鼓率 | □是□否 |
|  |  | 保温板黏结面积比 | □是□否 |
|  |  | 锚栓数量 | □是□否 |
|  |  | 防火性能 | □是□否 |
|  |  | 开裂、脱落 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 防水性能 | □是□否 |
|  |  | 热工性能 | □是□否 |
|  | 屋面系统 | 防火性能 | □是□否 |
|  |  | 面层质量（100分） | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 防水性能和排水能力 | □是□否 |
|  |  | 保温隔热性能 | □是□否 |
|  | 门窗幕墙系统 | 面板脱落、稳定性 | □是□否 |
|  |  | 面板开裂破损；密封胶开裂、脱落 | □是□否 |
|  |  | 锚固件、龙骨 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 热工缺陷 | □是□否 |
|  |  | 气密性、水密性、抗风压性 | □是□否 |
|  |  | 开启扇 | □是□否 |
|  | 建筑附属设备设施 | 稳定性能 | □是□否 |
|  |  | 锈蚀脱落 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 运维管理情况 | □是□否 |
|  | 底层底板 | 裂缝、脱落 | □是□否 |
|  |  | 空鼓 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 保温隔热性能 | □是□否 |
|  |  | 防水性能 | □是□否 |
|  | …… | …… | …… |

2.2体检依据

列出执行体检工作依据的文件。

2.3体检方案

2.3.1体检方法

访谈问卷调查文件审查现场检查现场体检

2.3.2体检设备

采用的检测设备、采集点的设置等情况的说明。

2.4体检结果

表×建筑外围护系统专业体检结果

| 安全耐久健康舒适绿色低碳智慧便捷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检指标 |  | 检查方式 | 依据标准 | 指标性质 | 体检结果 |
| 二级指标 | 测量指标 |  |  | 控制项/评分项 |  |
| 二级指标 |  |  |  |  |  |

三、附录

将检查过程的数据、照片、计算过程等内容作为报告附录。

表×XX体检结果汇总表

| 体检位置 （区域） | 区域编号 | 缺陷类型 | 缺陷情况 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录B 建筑外围护系统评价报告模板（资料性）

| 工程名称： | XXX |
| --- | --- |
| 委托单位： | XXX |
| 报告编号： | XXX |
| 评价日期： | 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX |
| 报告日期： | 20XX.XX.XX |
| 本报告有效期限： | 自报告日期起至____年____月 |

“建筑体检评价机构名称”

注意事项

1.本报告无评价人、审核人、批准人签字无效，并须在封面、体检结论及骑缝三处加盖体检单位公章方为有效。

2.本报告成果基于本次评价时房屋外围护系统现状出具。若后期房屋发生翻建、改扩建、加固、装修等行为导致外围护系统改动、损坏，或周边环境发生重大变化，本评价报告自动失效。

3.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据。

4.委托人对所提供的所有资料的真实性和完整性负责，本单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任做进一步独立调查，亦不会就此承担责任。

5.本报告解释权归体检机构所有。

单位名称XXX

地址：XXX

邮编：XXX联系电话：XXX

目 录

一、建筑项目概述

二、评价内容与结果

2.1外围护系统体检内容

2.2体检结果

2.3评价结果

2.4评价结论

三、整改建议清单

四、附录

一、建筑项目概述

| （1）基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位（产权人） |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 产权登记 | □是□否 |  |  |  |  |  |
| （2）建筑信息 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑概况 | 建筑层数 | 地上层，地下层 |  | 建筑高度/m |  |  |
|  | 建筑面积/m2 |  |  | 建造时间 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 |  |  |  |  |  |  |
| 是否保护性建筑 | □全国重点文物保护建筑□省级文物保护建筑□市县级文物保护建筑 □历史建筑□否 |  |  |  |  |  |
| 是否有设计图纸 | □采用专业设计□套用标准图集 □未采用专业设计或标准图集□不详 |  |  |  |  |  |
| 施工单位情况 | □有资质的施工单位施工□专业建筑工匠施工 □非专业建筑工匠或有资质的施工单位施工□不详 |  |  |  |  |  |
| 其他信息 |  |  |  |  |  |  |
| （3）使用信息 |  |  |  |  |  |  |
| 使用现状 （是否正常使用） |  |  |  |  |  |  |
| 维修记录 |  |  | 维修时间 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |  |  |  |
| 改造记录 （外围护、暖通空调、照明、装饰装修） |  |  | 改造时间 |  |  |  |
| 改造（外围护、暖通空调、照明、装饰装修）情况 |  |  |  |  |  |  |
| （4）房屋现状照片 |  |  |  |  |  |  |

二、体检内容与结果

2.1外围护系统专业体检内容

建立各细则的指标体系，包括具体可测量、检验的参数。

表×建筑外围护系统专业体检内容表

| 体检 项目 | 检查子项 | 体检内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体检指标 | 是否在本次体检范围内 |
|  | 外墙系统 | 空鼓率 | □是□否 |
|  |  | 保温板黏结面积比 | □是□否 |
|  |  | 锚栓数量 | □是□否 |
|  |  | 防火性能 | □是□否 |
|  |  | 开裂、脱落 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 防水性能 | □是□否 |
|  |  | 热工性能 | □是□否 |
|  | 屋面系统 | 防火性能 | □是□否 |
|  |  | 面层质量（100分） | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 防水性能和排水能力 | □是□否 |
|  |  | 保温隔热性能 | □是□否 |
|  | 门窗幕墙系统 | 面板脱落、稳定性 | □是□否 |
|  |  | 面板开裂破损；密封胶开裂、脱落 | □是□否 |
|  |  | 锚固件、龙骨 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 热工缺陷 | □是□否 |
|  |  | 气密性、水密性、抗风压性 | □是□否 |
|  |  | 开启扇 | □是□否 |
|  | 建筑附属设备设施 | 稳定性能 | □是□否 |
|  |  | 锈蚀脱落 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 运维管理情况 | □是□否 |
|  | 底层底板 | 裂缝、脱落 | □是□否 |
|  |  | 空鼓 | □是□否 |
|  |  | 外观质量 | □是□否 |
|  |  | 保温隔热性能 | □是□否 |
|  |  | 防水性能 | □是□否 |
|  | …… | …… | …… |

2.2体检结果

表×建筑外围护系统专业体检结果及评分

| 安全耐久健康舒适绿色低碳智慧便捷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检指标 |  | 检查方式 | 依据标准 | 指标性质 | 得分 |
| 二级指标 | 测量指标 |  |  | 控制项/评分项 |  |
| 二级指标 |  |  |  |  |  |

2.3评价内容

建筑XX专业体检评级为**级，综合评分为**分，分值权重及计算如下：

表× 建筑外围护系统体检评价表

| 子项名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |  |
| 评价等级 | ABCD |  |  |  |

2.4评价结论

就评价内容给出结论。

三、整改建议清单

提出整改建议清单

四、附录

可将检查过程的数据、照片、计算过程等内容作为报告附录。